ICS 13.100

CCS  C72

DB32/TXXXX—2022

江苏省地方标准

在役危险化学品（常压）储罐管理规范

Specification for management of in-service hazardous

chemical (atmospheric) storage tanks

（征求意见稿）

江苏省市场监督管理局 发布

2022 - XX  - XX发布

Code for safety management of hazardous chemical atmosphericstorage tanks （初审稿） 本稿完成日期：2022/1/27

XXXX - XX  - XX发布

2022 - XX  - XX实施

目  次

目  次	I

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体要求	2

5 日常管理	2

6 安全检查	3

7 检验检测	4

8 隐患整改	4

9 停用、报废与拆除	4

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省应急管理厅提出。

本文件由江苏省安全生产标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：南通市应急管理局、江苏国恒安全评价咨询服务有限公司

本文件主要起草人：***

在役危险化学品（常压）储罐管理规范

- 范围

本文件规定了在役危险化学品常压储罐使用过程中的安全管理规范。

本文件适用于在役储存危险化学品的设计压力小于0.1MPa，大于-0.02MPa的立式圆筒型钢质焊接储罐的使用安全管理。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该注日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T30578   常压储罐基于风险的检验及评价

GB 30871    化学品生产单位特殊作业安全规程

GB/T33000   企业安全生产标准化基本规范

GB/T37327   常压储罐完整性管理

GB 50160    石油化工企业设计防火标准

GB 50128    立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范

GB 50341    立式圆筒形钢制油罐设计规范

GB 50074    石油库设计规范

AQ 3053     立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规范

AQ 3036     危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范

SY/T 5921   立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规程

SY/T 6620   储罐检验、修理、改建和翻建

SY/T 6784   钢质储罐腐蚀控制标准

SY/T 6926   常压和低压储罐检验的推荐作法

SY 6306     钢质原油储罐运行安全规范

SH/T 3007   石油化工储运系统罐区设计规范

JTS310      港口设施维护技术规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

危险化学品  hazardous chemicals

危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

常压储罐  atmospheric storage tanks

储存危险化学品的设计压力小于0.1MPa，大于-0.02MPa的立式圆筒型钢质焊接储罐。

- 总体要求

  - 企业主要负责人应当对本企业的储罐安全管理工作全面负责。

  - 企业应建立健全并落实储罐岗位安全责任制度。

  - 企业应建立健全并落实安全管理规章制度和安全操作规程。

  - 企业应建立储罐台账和技术档案，技术档案的内容至少包括但不限于以下内容：

a)设计、制造、安装、改造、修理的技术文件和资料；

b)储罐定期检验报告；

c)定期自行检查的记录；

d)日常使用状况记录和维护保养记录；

e)安全保护装置和警示装置的定期校验和检定记录；

f)运行故障和事故记录。

  - 企业应对从业人员进行岗位安全技术培训，经考核合格后方可上岗作业。

- 日常管理

  - 企业应明确安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，并保证必要的安全教育培训资源。企业应如实记录全体从业人员的安全教育和培训情况，建立安全教育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案，并对培训效果进行评估和改进。

  - 企业应当每年不少于一次组织管理、技术、岗位操作等相关人员，对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行全面、系统辨识。对辨识出的安全风险，应当根据安全风险特点，从组织、技术、管理、应急等方面逐项制定管控措施，按照不同安全风险等级实施分级管控，将安全风险管控责任逐一落实到企业、车间、班组和岗位。

  - 企业新建、改建、扩建工程项目(以下统称建设项目)的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。

5.3.1甲B、乙类液体的固定顶罐应设阻火器和呼吸阀；对于采用氮气或其他气体气封的甲B、乙类液体的储罐还应设置事故泄压设备。

5.3.2浮顶罐及内浮顶罐可不设避雷针、线，但应将浮顶与罐体用两根截面不小于25mm2的软铜线作电气连接。

5.3.3甲B、乙类和有毒液体罐区内阀门集中处、排水井等处应设可燃气体或有毒气体检测报警器，并应符合 GB/T 50493 的规定。

5.3.4液体储罐均应设置高、低液位报警和高高、低低液位联锁紧急切断进、出口管道控制阀；应将储罐的液位、温度、压力测量信号传送至控制室集中显示。

  - 企业变更储罐的储存介质，应满足该介质的存储安全条件，并履行相关变更手续。

  - 企业应建立承包商、供应商等安全管理制度，将承包商、供应商等相关方的安全生产纳入企业内部管理，对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、作业人员培训、作业过程检查监督、提供的产品与服务、绩效评估、续用或退出等进行管理。企业不应将项目委托给不具备相应资质或安全生产条件的承包商、供应商等相关方。企业应与承包商、供应商等签订合作协议，明确规定双方的安全生产的责任和义务。

  - 企业涉及动火、进入受限空间、高处等特殊作业活动，应符合 GB 30871 的规定。

  - 企业应当制定储罐安全专项应急预案、预案演练计划和现场处置方案，落实应急救援队伍、应急物资及装备。每年至少组织一次储罐安全专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

- 安全检查

  - 企业应建立隐患排查治理制度，建立并落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理和防控责任制。企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查、重点时段及节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台账。

  - 综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制、各项专业管理制度、安全生产管理制度和化工过程安全管理各要素落实情况为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次。

  - 专业性检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防毒、监测仪器等进行专业检查。专业性检查每半年不少于1次。

  - 季节性检查由各业务部门负责人组织本系统相关人员进行，主要包括：春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。

  - 日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查。

6.5.1储罐岗位操作人员现场巡检间隔不得大于 2 小时，涉及“两重点一重大”的储罐岗位操作人员现场巡检间隔不得大于 1 小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。

6.5.2电气、仪表人员每天至少两次对罐区现场进行相关专业检查。

  - 重点时段及节假日检查主要是对在重大活动、重点时段和节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行检查。

- 检验检测

  - 储罐的检验包括年度检查和定期检验。

7.1.1年度检查是为了保证储罐在定期检验周期内的安全而进行的在线检查。

7.1.2定期检验是按一定的检验周期对储罐进行的较全面的检测，定期检验可根据实际情况采用在线检验方法或开罐检验方法。

7.1.3对于储罐或储罐群还可以采用RBI方式，根据储罐面临的风险的大小，决定检验策略、检验方法、检验重点和检验周期。

  - 储罐检验周期的确定应满足下列要求：

7.2.1年度检查每年至少1次。

7.2.2定期检验的周期应根据实测的腐蚀速率和罐体的最小允许厚度来确定，实际检验周期应以确保下次检验时罐体厚度不小于标准所要求的最小厚度这一原则来确定。

7.2.3当腐蚀速率未知时，可根据类似工况条件下储罐运行经验预测的腐蚀速率来确定；当没有类似储罐的运行经验或数据时，定期检验的周期不得超过6年，大型储罐（公称直径大于或等于30m或公称容积大于或等于10000m3的储罐）定期检验的周期不得超过4年。

7.2.4对于腐蚀较严重的储罐，使用单位应根据实际情况合理缩短定期检验的周期。

7.2.5储罐一般应于投用后3年进行首次定期检验。

  - 年度检查以外部宏观检查为主，除例行检查的内容外，还应包括储罐安全管理情况检查、壁板、顶板的厚度测定。

  - 定期检验的内容一般包括宏观检查、罐体腐蚀检测、厚度测定、焊缝无损检测、安全附件检查和储罐安全管理检查。

  - 检验人员应具有相关的专业知识和储罐操作或检修的经验，必要时应取得相应的检验检测项目的资格证书。检查人员对储罐的定期检验结论的正确性负责。

  - 储罐的各类检验应分别由下列人员来承担：

7.6.1年度检查可由用户单位储罐专业人员承担，也可委托有资质的检验机构实施。

7.6.2根据储罐定期检验内容的不同，定期检验工作应委托有资质的设备检验机构进行。

- 隐患整改

  - 企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理，实行隐患闭环管理。

  - 企业应按照责任分工立即或限期组织整改一般隐患。主要负责人应组织制定并实施重大隐患治理方案。治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急预案。

- 停用、报废与拆除

  - 储罐因生产调整等各种原因长期处于停用状态，使用单位应对储罐及其相应系统进行停用封存处置。

9.1.1对停用储罐与运行的系统用盲板、盲法兰等有效隔离并进行倒空、清洗、置换合格。

9.1.2考虑停用期间介质对储罐的影响和潜在后果，可采用适宜的介质填充储罐。

9.1.3常压储罐封存施工完成后，应按设备停用的有关规定进行管理，包括建立台账，详细记录封存时储罐的状况及所执行的保护措施；定期进行巡护，发现安全隐患及时排除。

  - 当储罐达到设计使用年限或经检验不合格，且无维修必要和可能，应通过安全的方式对储罐进行报废处置。

  - 储罐的报废应办理审批手续，在报废储罐拆除前应制定方案，并在现场设置明显的报废设备设施标志。报废、拆除涉及许可作业的，应事先分析和控制生产过程及工艺、物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的安全风险，并在作业前对相关作业人员进行培训和安全技术交底。报废、拆除应按方案和许可内容组织落实。

  - 报废常压储罐设施，应将常压储罐从运行系统中安全分离，并进行清罐、清洗、置换合格。

  - 储罐一旦报废，不得再次投入使用。

  - 对于停用、报废、拆除的储罐应保存相关记录。

—————————————